## Slide 1: Količina i kakvoća otpadnih voda
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno - biotehnološki fakultet
Laboratorij za tehnologiju vode

## Slide 2: Aktivnost: uzorkovanje i analiza otpadnih voda ispusta i UPOV-a: Lanterna, Poreč Sjever, Poreč Jug, Vrsar
Analizirano 15 parametara
Ukupno više od 10 000 analiza
Siječanj 2019. 7-dnevna kampanja ispusti (336 uzoraka)
Srpanj 2019. 7 dnevna kampanja ispusti (336 uzoraka)
Siječanj 2022. 4-dnevna kampanja UPOV-i (96 uzoraka)

## Slide 3: Uzorkovanje UPOV-a – zima 2022.
Ulazna otpadna voda
Izlazna obrađena voda

## Slide 4: Laboratorijske analize
Zima 2019.
Institut za poljoprivredu i turizam
Poreč
Ljeto 2019.
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zagreb
Zima 2022.
UPOV Poreč Jug

## Slide 5: KPK ukupni i otopljeni za ispust Poreč Sjever – ljeto 2019.
Srednji dnevni
Chart: KPK (mgO2/L)
| 19.-20.7. | 20.-21.7. | 21.-22.7. | 22.-23.7. | 23.-24.7. | 24.-25.7. | 25.-26.7.
KPK | 1115 | 979.5 | 926.5 | 958.75 | 1025.25 | 1049.25 | 922.2727
KPK filtrirani | 284.8333 | 357.5 | 273.4167 | 270.9167 | 368.9583 | 308.5833 | 259
Dnevne varijacije
Chart: KPK (mgO2/L)

## Slide 6: Dušikovi spojevi za ispust Poreč Jug – ljeto 2019.
Dnevne varijacije
Srednje dnevne koncentracije
Chart: Koncentracija ukupnog i amonijakalnog dušika (mgN/L)
Chart: Koncentracija dušika (mgN/L)
| 19-20.7. | 20-21.7. | 21.22.7. | 22-23.7. | 23-24.7. | 24-25.7. | 25-26.7.
TN | 118.4444 | 96.5 | 92.6636 | 86.4333 | 96.4667 | 89.025 | 95.9909
NH4-N | 102.1667 | 90.775 | 69.0182 | 68.8 | 78.4083 | 61.8667 | 58.8917
NO3-N | 0.637 | 0.482 | 0.322 | 0.429 | 0.527 | 0.464 | 0.543
NO2-N | 0.031 | 0.026 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.018 | 0.018

## Slide 7: Usporedba izmjerenih i projektiranih vrijednosti oraganskog opterećenja za zimski i ljetni period 2019.
Chart: ES
| Lanterna | Poreč Sjever | Poreč Jug | Vrsar
Zima | 1394.9451 | 23339.665 | 3258.7085 | 2410.2781
Projektirano zima | 2600 | 21600 | 8600 | 3200
Ljeto | 22315.0678 | 36649.5118 | 45559.4238 | 11834.8306
Projektirano ljeto | 30000 | 37000 | 48000 | 22500

## Slide 8: Električna provodnost 4 ispusta - ljeto 2019.
Chart: Električna propvodnost (mS/cm)

## Slide 9: Uspješnost UPOV-a u probnom radu u ispunjavanju projektiranih zahtjeva
 | KPK | BPK5 | Suspendirane tvari | Ukupni fosfor | Ukupni Dušik
Lanterna |  |  |  |  | 
Poreč Sjever |  |  |  |  | 
Poreč Jug |  |  |  |  | 
Vrsar |  |  |  |  | 

## Slide 10: Zaključci
Tipične koncentracije i dnevne varijacije svih mjerenih parametara
Organsko opterećenje i protok u skladu s projektiranim vrijednostima
Omjer opterećenja zima: ljeto
  Lanterna: 1 : 15
  Poreč Sjever: 1 : 2
  Poreč Jug: 1 : 10
  Vrsar: 1 : 5
UPOV-i u probnom radu su većinom zadovoljili projektirane zahtjeve pročišćavanja
Prodor morske vode u većini uzoraka nije bio značajan